## Tabelle1 (hidden)
1 | #VALUE!
#VALUE!

## System
|  |  | PV - Konfigurationsassistent | [5 empty] | DE
*Alle Angaben und Werte sind ohne Gewähr
1. Dateneingabe
PV-MODULE NAME | @ TEMP | Pmpp | Uoc | Umpp | Isc | Impp | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | EFFIZIENZ | FLÄCHE
| °C | Wp | Vdc | Vdc | A | A | %/K | %/K | %/K | % | m²
Hyundai HiT-H445LE-FB | 25 | 445 | 36.62 | 30.72 | 15.42 | 14.49 | -0.22 | 0.04 | -0.24 | 22.3% | 1.9981
PRODUKT | TYP | ANZAHL MPPT's | PV LEISTUNG | PV LEISTUNG /MPPT | Umppt MIN | Umppt MAX | Uoc MIN | Uoc MAX | Impp < 300Vdc | Impp > 300Vdc | Isc
|  |  | kWp | kW | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc | A | A | A
h10 (standard) | hybrid | 2 | 15 | 10 | 350 | 800 | 350 | 900 | 18.6 | 18.6 | 25
Temperatureinfluss @ | Uoc | Umpp | Isc | Impp | Pmpp |  | Δ Uoc/°C | Δ Isc/°C | Δ Pmpp/°C
°C | Vdc | Vdc | A | A | Wp |  | Vdc | A | W
70 | 32.9946 | 27.0946 | 15.6976 | 14.7676 | 396.94 |  | -0.080564 | 0.006168 | -1.068
-20 | 40.2454 | 34.3454 | kWp: 15.1424; kW: 14.2124; Vdc: 493.06
2. Zulässige Modulkonfigurationen |  |  | Vdc: 3. Geplante Modulkonfiguration
ANZAHL PV-MODULE PRO STRING | Uoc MAX | Uoc MIN | Umpp MAX | Umpp MIN |  |  | String Konfiguration | PANELS /STRING | STRINGS | PV LEISTUNG | FLÄCHE
Anzahl | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc |  |  |  | Anzahl | Anzahl | kWp | m²
3 | 120.7361 | 98.9839 | 103.0361 | 81.2839 |  |  | MPPT1 | 13 | 1 | 5.785 | 25.9754
4 | 160.9815 | 131.9785 | 137.3815 | 108.3785 |  |  | Status | okay | okay | okay
5 | 201.2269 | 164.9731 | kWp: 171.7269; kW: 135.4731
6 | 241.4723 | 197.9677 | kWp: 206.0723; kW: 162.5677
7 | 281.7177 | 230.9623 | 240.4177 | 189.6623 |  |  | MPPT2 | 14 | 1 | 6.23 | 27.9735
8 | 321.963 | 263.957 | 274.763 | 216.757 |  |  | Status | okay | okay | okay
9 | 362.2084 | 296.9516 | kWp: 309.1084; kW: 243.8516
10 | 402.4538 | 329.9462 | kWp: 343.4538; kW: 270.9462
11 | 442.6992 | 362.9408 | kWp: 377.7992; kW: 298.0408; Vdc: 24; A: 1
12 | 482.9446 | 395.9354 | kWp: 412.1446; kW: 325.1354
13 | 523.1899 | 428.9301 | kWp: 446.4899; kW: 352.2301
14 | 563.4353 | 461.9247 | kWp: 480.8353; kW: 379.3247
15 | 603.6807 | 494.9193 | kWp: 515.1807; kW: 406.4193; Vdc: 24; A: 1
16 | 643.9261 | 527.9139 | kWp: 549.5261; kW: 433.5139
17 | 684.1715 | 560.9085 | kWp: 583.8715; kW: 460.6085
18 | 724.4168 | 593.9032 | kWp: 618.2168; kW: 487.7032
19 | 764.6622 | 626.8978 | kWp: 652.5622; kW: 514.7978; Vdc: 24; A: 3
20 | 804.9076 | 659.8924 | kWp: 686.9076; kW: 541.8924
21 | 845.153 | 692.887 | kWp: 721.253; kW: 568.987
22 | 885.3984 | 725.8816 | kWp: 755.5984; kW: 596.0816
23 | 925.6437 | 758.8763 | kWp: 789.9437; kW: 623.1763; Vdc: 24; A: 3
24 | 965.8891 | 791.8709 | kWp: 824.2891; kW: 650.2709
25 | 1006.1345 | 824.8655 | kWp: 858.6345; kW: 677.3655
26 | 1046.3799 | 857.8601 | kWp: 892.9799; kW: 704.4601; Vdc: Total; A: 12.015; A: 53.9489
27 | 1086.6253 | 890.8547 | kWp: 927.3253; kW: 731.5547
28 | 1126.8706 | 923.8494 | kWp: 961.6706; kW: 758.6494; Vdc: Hinweis :; Vdc: - PV Spannungen unter 300V erhöhen den Lüftergeräuschpegel - Gesamte AC Wechselrichterleistung ist auf 10kW limitiert (geschützter Bereich & ungeschützter Bereich & Netzeinspeisung)
29 | 1167.116 | 956.844 | kWp: 996.016; kW: 785.744
ANZAHL STRINGS PRO MPPT | Isc MAX | Isc MIN | kWp: Impp MAX; kW: Imppt MIN
Anzahl | A | A | bar: kWp to kW
1 | 15.6976 | 15.1424 | kWp: 14.7676; kW: 14.2124
2 | 31.3951 | 30.2849 | kWp: 29.5351; kW: 28.4249
3 | 47.0927 | 45.4273 | kWp: 44.3027; kW: 42.6373
4 | 62.7902 | 60.5698 | kWp: 59.0702; kW: 56.8498
→ Eingabefelder
→ Okay
→ Konfiguration okay, jedoch mit Limitierungen
| → Fehlerhafte Konfiguration |  | Vdc: Beim Ausdruck bitte A3 Format verwenden
1/-1 panel
[13 empty] | Vmpp min Panels +°C | 13 | 352.2301 | 325.1354
[13 empty] | Voc min Panels +°C | 11 | 362.9408 | 329.9462
[13 empty] | Vmpp max Panels -°C | 23 | 789.9437 | 824.2891
[13 empty] | Voc max Panels -°C | 22 | 15.6976 | 31.3951
[13 empty] | Pmpp max -°C | 20
[13 empty] | Impp max +°C < 300V | 1
[13 empty] | Isc max +°C | 1
[13 empty] | string current limited | 1
[13 empty] | min panels | 13
[13 empty] | max panels | 22
MPPT 1
[13 empty] | okay | 1
[13 empty] | panel number | 1
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
MPPT 2
[13 empty] | okay | 1
[13 empty] | panel number | 1
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 1
MPPT 3
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 0
MPPT 4
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 0
[13 empty] | string number | 1
[13 empty] | power | 0
MPPT 5
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 1
[13 empty] | string number | 0
[13 empty] | power | 0
MPPT 6
[13 empty] | okay | 0
[13 empty] | panel number | 0
[13 empty] | string current limited | 1
[13 empty] | string number | 0
[13 empty] | power | 0
[12 empty] | h10 | AC power total > 10kW | 1
[13 empty] | PV power total >15kW | 0
[12 empty] | i10 | AC power total > 10kW | 1
[13 empty] | PV power total >15kW | 0
[12 empty] | i20 | AC power total > 20kW | 0
[13 empty] | PV power total >30kW | 0
[12 empty] | i30 | AC power total > 30kW | 0
[13 empty] | PV power total > 45kW | 0
[12 empty] | c30 | AC power total > 30kW | 0
[13 empty] | PV power total > 60kW | 0
[12 empty] | c50 | AC power total > 50kW | 0
[13 empty] | PV power total > 100kW | 0
[12 empty] | c100 | AC power total > 100kW | 0
[13 empty] | PV power total > 200kW | 0
[12 empty] | c125 | AC power total > 125kW | 0
[13 empty] | PV power total > 250kW | 0
[12 empty] | k10 | AC power total > 10kW | 1
[13 empty] | PV power total > 20kW | 0
[12 empty] | k20 | AC power total > 20kW | 0
[13 empty] | PV power total > 40kW | 0
[12 empty] | k30 | AC power total > 30kW | 0
[13 empty] | PV power total > 50kW | 0
Falsche Panel-Anzahl
wrong panel number
Zu viele Strings
to many strings
Zu viel PV Leistung
too much PV power
[13 empty] | h10 Text DE | - PV Spannungen unter 300V erhöhen den Lüftergeräuschpegel - Gesamte AC Wechselrichterleistung ist auf 10kW limitiert (geschützter Bereich & ungeschützter Bereich & Netzeinspeisung)
[13 empty] | h10 Text EN | - PV voltages below 300V increases the fan noise level - Total AC inverter power is limited to 10kW (protected loads & unprotected loads & grid-injection)
i10 Text DE
i10 Text EN
i20 Text DE
i20 Text EN
i30 Text DE
i30 Text EN
c30 Text DE
c30 Text EN
c50 Text DE
c50 Text EN
[13 empty] | c100 Text DE | - PV-Strom ist grösser als der maximale PV-Wechselrichterstrom
[13 empty] | c100 Text EN | - PV current is bigger than maximum PV inverter current
[13 empty] | c125 Text DE | - PV-Strom ist grösser als der maximale PV-Wechselrichterstrom
[13 empty] | c125 Text EN | - PV current is bigger than maximum PV inverter current
k10 Text DE
k10 Text EN
k20 Text DE
k20 Text EN
k30 Text DE
k30 Text EN
WR Auswahl
[12 empty] | c30 ausgewählt | 0
[12 empty] | c50 ausgewählt | 0
[12 empty] | c100 ausgewählt | 0
[12 empty] | c125 ausgewählt | 0
[12 empty] | k10 ausgewählt | 0
[12 empty] | k20 ausgewählt | 0
[12 empty] | k30 ausgewählt | 0
[12 empty] | i10 ausgewählt | 0
[12 empty] | i20 ausgewählt | 0
[12 empty] | i30 ausgewählt | 0
[12 empty] | h10 (low PV) ausgewählt | 0
[12 empty] | h10 (standard) ausgewählt | 1
Farben für PV Power
[12 empty] | Feld in gelb anzeigen | 1

## PV modules
PV-MODULE NAME | @ TEMP | Pmpp | Uoc | Umpp | Isc | Impp | EFFIZIENZ | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Uoc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Isc | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | TEMP KOEFFIZIENT Pmpp | HÖHE | BREITE | FLÄCHE
| °C | Wp | Vdc | Vdc | A | A | % | %/K | mV/K | %/K | mA/K | %/K | mW/K | mm | mm | m²
Jinko Neo 410W | 25 | 410 | 37.14 | 30.62 | 13.92 | 13.39 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Jinko Neo 415W | 25 | 415 | 37.92 | 31.32 | 13.99 | 13.25 | 21.25% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Neo 420W | 25 | 420 | 38.11 | 31.51 | 14.07 | 13.33 | 21.51% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Neo 425W | 25 | 425 | 38.3 | 31.7 | 14.15 | 13.41 | 21.76% | -0.25 |  | 0.046 |  |  |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko neo 430W | 25 | 430 | 38.49 | 31.88 | 14.23 | 13.49 | 22.02% | -0.25 |  | 0.046 |  | -0.29 |  | 1400 | 1086 | 1.5204
Jinko Tiger Pro 395W | 25 | 395 | 36.9 | 30.32 | 13.71 | 13.03 | 20.23% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 400W | 25 | 400 | 39.98 | 30.42 | 13.78 | 10.15 | 20.48% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 405W | 25 | 405 | 37.06 | 30.52 | 13.85 | 13.27 | 20.74% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 410W | 25 | 410 | 37.14 | 30.62 | 13.92 | 13.39 | 21% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Jinko Tiger Pro 415W | 25 | 415 | 37.31 | 30.79 | 14.01 | 13.48 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  | -0.29 |  | 1360 | 1086 | 1.477
Phono Solar Twinplus X 395W | 25 | 395 | 36.67 | 30.67 | 13.42 | 12.88 | 20.23% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 400W | 25 | 400 | 36.87 | 30.85 | 13.52 | 12.97 | 20.48% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 405W | 25 | 405 | 37.05 | 31.02 | 13.62 | 13.06 | 20.74% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 410W | 25 | 410 | 37.23 | 31.18 | 13.72 | 13.15 | 21% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 415W | 25 | 415 | 37.42 | 31.35 | 13.82 | 13.24 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Phono Solar Twinplus X 415W NOCT | 25 | 415 | 34.62 | 28.24 | 10.84 | 10.41 | 21.25% | -0.28 |  | 0.048 |  |  |  | 1722 | 1134 | 1.9527
Sapphire 415 M108 | 25 | 415 | 37.7 | 31.74 | 13.96 | 13.08 | 20.8% | -0.28 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1740 | 1145 | 1.9923
Vitovolt M410 WE | 25 | 410 | 46.6 | 38.8 | 11.07 | 10.57 | 20.92% | -0.27 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1719 | 1140 | 1.9597
JASolar JAM54D41-430/LB | 25 | 430 | 38.5 | 32.12 | 14.14 | 13.39 | 21.5% | -0.26 |  | 0.046 |  | -0.3 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
Hi-MO 6 LR5-54HTB 430W | 25 | 430 | 39.43 | 33.16 | 14 | 12.97 | 22% | -0.23 |  | 0.05 |  | -0.29 |  | 1722 | 1134 | 1.9527
HAT-SAAE HT60-166M 380W | 25 | 380 | 41.7 | 34.6 | 11.98 | 10.99 | 20.9% | -0.26 |  | 0.042 |  | -0.33 |  | 1755 | 1038 | 1.8217
Aiko 445 Full Black | 25 | 445 | 40.59 | 33.6 | 14.02 | 13.25 | 22.8% | -0.22 |  | 0.05 |  | -0.26 |  | 1722 | 1134 | 1.9527
PV PowerTech PVQ3 235 | 25 | 235 | 37.63 | 30.33 | 8.32 | 7.75 | 14.5% | -0.29 |  | 0.04 |  | -0.42 |  | 1639 | 989 | 1.621
Tiger Neo N-type 60HL4-(V) 480 Watt | 25 | 480 | 42.71 | 35.38 | 14.31 | 13.57 | 22.24% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.29 |  | 1903 | 1134 | 2.158
Sapphire M108 395Wp | 25 | 395 | 37.14 | 30.98 | 13.58 | 12.76 | 19.8% | -0.28 |  | 0.04 |  | -0.39 |  | 1740 | 1145 | 1.9923
Hyundai HiT-H445LE-FB | 25 | 445 | 36.62 | 30.72 | 15.42 | 14.49 | 22.3% | -0.22 |  | 0.04 |  | -0.24 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
WINAICO WST-450NFX54-B1 Glas/Glas FB | 25 | 450 | 39.4 | 33.39 | 14.28 | 13.48 | 22.5% | -0.25 |  | 0.043 |  | -0.29 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
Bisol Laminate BDO 435Wp | 25 | 435 | 38.2 | 31.6 | 14.4 | 13.8 | 22.3% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.3 |  | 1715 | 1128 | 1.9345
Bisol Laminate BBO 530Wp | 25 | 530 | 46.7 | 38.8 | 14.4 | 13.8 | 22.3% | -0.25 |  | 0.045 |  | -0.3 |  | 2087 | 1128 | 2.3541
AIKO-A-MCE54Db | 25 | 470 | 40.7 | 34.3 | 14.72 | 13.71 | 23.5% | -0.22 |  | 0.05 |  | -0.26 |  | 1762 | 1134 | 1.9981
Tiger Neo III 48QL6-DB 470 Watt | 25 | 470 | 36.19 | 31.13 | 15.8 | 15.18 | 23.52% | -0.24 |  | 0.046 |  | -0.26 |  | 1792 | 1140 | 2.0429

## Inverter (hidden)
PRODUKT | TYP | AC LEISTUNG | ANZAHL MPPT's | PV LEISTUNG | PV LEISTUNG /MPPT | Umppt MIN | Umppt MAX | Uoc MIN | Uoc MAX | Impp < 300Vdc | Impp > 300Vdc | Isc
|  | kW |  | kWp | kW | Vdc | Vdc | Vdc | Vdc | A | A | A | [m²]
h10 (low PV) | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 210 | 800 | 250 | 900 | 15 | 18.6 | 25
h10 (standard) | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 350 | 800 | 350 | 900 | 18.6 | 18.6 | 25
i10 | hybrid | 10 | 2 | 15 | 10 | 135 | 850 | 165 | 1000 | 30 | 30 | 40
i20 | hybrid | 20 | 2 | 30 | 20 | 135 | 850 | 165 | 1000 | 30 | 30 | 40
i30 | hybrid | 30 | 4 | 45 | 20 | 200 | 850 | 230 | 1000 | 30 | 30 | 40
c30 | hybrid | 30 | 4 | 60 | 35 | 200 | 850 | 200 | 1000 | 30 | 40 | 50
c50 | hybrid | 50 | 4 | 100 | 35 | 200 | 850 | 200 | 1000 | 30 | 40 | 50
c100 | hybrid | 100 | 6 | 200 | 45 | 160 | 950 | 180 | 1000 | 48 | 48 | 60
c125 | hybrid | 125 | 6 | 250 | 45 | 160 | 950 | 180 | 1000 | 48 | 48 | 60
k10 | hybrid | 10 | 4 | 20 | 15 | 130 | 850 | 120 | 1000 | 20 | 20 | 25
k20 | hybrid | 20 | 4 | 40 | 15 | 250 | 850 | 120 | 1000 | 20 | 20 | 25
k30 | hybrid | 30 | 4 | 50 | 15 | 380 | 850 | 120 | 1000 | 20 | 20 | 25